## 工程询价表
国家质检中心园消防维修项目清单报价表
序号 | 楼栋 | 项目 | 项目问题描述 | 项目特征描述 | 量 | 单位 | 全费用清单综合单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 建材院（A栋） | 排烟风阀连锁控制排烟风机 | 排烟风机前端280度排烟防火阀未连锁停风机 | 每个排烟风机需布控制柜到执行机构线NH-RVS-2*1.5m²（穿管） | 40 | m
|  |  |  | SC20热镀锌金属穿线管明装，钢管外壁涂防火涂料。 | 40 | m
|  |  |  | 利达-LD6800EC-1控制模块 | 3 | 个
|  |  |  | 每个排烟风机增设一个继电器 | 3 | 个
2 | 建材院（A栋） | 防火门 | 一层通向地下室格栅铁门非防火门 | 拆除原铁门，新安装钢制乙级防火门FM乙1221，式样需报采购人同意 | 1 | 樘
3 | 建材院（A栋） | 楼梯间消防应急疏散指示、安全出口 | 左侧楼梯间消防疏散指示（含2个安全出口）未安装 | 增加安全出口标识牌，自带电池，应急时间≥90分钟。 | 2 | 个
|  |  |  | 增加消防疏散指示牌，自带电池，应急时间≥90分钟。 | 5 | 个
|  |  |  | NH-BV-3×2.5m²线缆（穿管） | 20 | m
|  |  |  | SC20热镀锌金属穿线管暗装，从原开关处引线暗埋安装，含墙面线路开槽及恢复 | 6 | m
4 | 建材院（A栋） | 应急照明排查修复 | 一层应急照明系统供电与一般照明线路部分可能未拆分 | 排查线路分析原因，自行考虑方案修复，涉及材料、人工等一并综合报价 | 1 | 项
5 | 质检验（B栋） | 排烟风阀连锁控制排烟风机 | 风机前端280度排烟防火阀未连锁停风机 | 每个排烟风机需布控制柜到执行机构线NH-RVS-2*1.5m²（穿管） | 50 | m
|  |  |  | SC20热镀锌金属穿线管明装，钢管外壁涂防火涂料。 | 50 | m
|  |  |  | 利达-LD6800EC-1控制模块 | 4 | 个
|  |  |  | 每个排烟风机增设一个继电器 | 4 | 个
6 | 质检验（B栋） | 防火门 | 一层边侧楼梯间防火门损坏无法修复，更换 | 拆除损坏防火门，更换乙级防火门FM乙1521（钢制），式样需报采购人同意 | 1 | 樘
7 | 质检验（B栋） | 防火门 | 左右两侧一层通向地下室楼梯间玻璃门更换为防火门 | 拆除原玻璃门，更换乙级防火门FM乙1221（钢制），式样需报采购人同意 | 2 | 樘
8 | 质检验（B栋） | 防火封堵 | 两侧弱电井局部有洞口未作防火封堵 | 局部楼板有洞口，实施防火封堵 | 1 | 项
9 | 质检院（B栋） | 防火门 | 防火门撑地无法关闭 | 检查原因并修复，涉及铰链、膨胀螺栓或装饰面恢复等综合报价 | 1 | 樘
10 | 机电院（C栋） | 排烟风阀连锁控制排烟风机 | 风机前端280度排烟防火阀未连锁停风机 | 每个排烟风机需布控制柜到执行机构线NH-RVS-2*1.5m²（穿管） | 30 | m
|  |  |  | SC20热镀锌金属穿线管明装，钢管外壁涂防火涂料。 | 30 | m
|  |  |  | 利达-LD6800EC-1控制模块 | 2 | 个
|  |  |  | 每个排烟风机增设一个继电器 | 3 | 个
11 | 特检院（D栋） | 排烟风阀连锁控制排烟风机 | 风机前端280度排烟防火阀未连锁停风机 | 每个排烟风机需布控制柜到执行机构线NH-RVS-2*1.5m²（穿管） | 20 | m
|  |  |  | SC20热镀锌金属穿线管明装，钢管外壁涂防火涂料。 | 20 | m
|  |  |  | 利达-LD6800EC-1控制模块 | 2 | 个
|  |  |  | 每个排烟风机增设一个继电器 | 3 | 个
12 | 特检院（D栋） | 防火门 | 一层通向地下室玻璃门更换为防火门 | 拆除原玻璃门，更换乙级防火门FM乙1221（不锈钢框玻璃乙级防火门），式样需报采购人同意 | 1 | 樘
13 | 特检院（D栋） | 安全指示牌及应急灯 | 一层至负一层楼梯间内安全指示牌及应急灯数量不足 | 消防安全出口标识牌，自带电池，应急时间≥90分钟。 | 1 | 个
|  |  |  | 消防疏散指示牌，自带电池，应急时间≥90分钟。 | 3 | 个
|  |  |  | 声光控应急照明LED吸顶灯，功率≥5W,自带电池，应急时间≥90分钟，灯具直径约35cm。 | 2 | 个
|  |  |  | NH-BV-4×2.5m²线缆（穿管） | 30 | m
|  |  |  | SC20热镀锌金属穿线管明装，钢管外壁涂防火涂料。 | 30 | m
14 | 配套用房（E栋） | 排烟风阀连锁控制排烟风机 | 输入输出模块故障及缺少控制线 | 更换利达-LD6800EC-1控制模块 | 3 | 个
|  |  |  | NH-RVS-2*1.5m²（穿管） | 30 | m
|  |  |  | SC20热镀锌金属穿线管明装，钢管外壁涂防火涂料。 | 30 | m
15 | 配套用房（E栋） | 安全指示牌、应急灯 | 一、二层原室外楼梯因封闭玻璃后需新增 | 消防安全出口标识牌，自带电池，应急时间≥90分钟。 | 1 | 个
|  |  |  | 增加消防疏散指示牌，自带电池，应急时间≥90分钟。 | 2 | 个
|  |  |  | 声光控应急照明LED吸顶灯，功率≥5W,自带电池，应急时间≥90分钟，灯具直径约35cm。 | 2 | 个
|  |  |  | NH-BV-3×2.5m²线缆（穿管） | 50 | m
|  |  |  | SC20金属穿线管暗敷设 | 50 | m
16 | 配套用房（E栋） | 风机控制箱修复 | 屋面排风系统风机控制箱淋雨损坏，内部电器损坏，控制模块及线路损坏 | 排查损坏情况，按原配电图纸配置配齐相关电器及线路，恢复控制功能 | 1 | 个
17 | 车库 | 湿式报警阀水力警铃改接 | 生活水泵房2组湿式报警阀水力警铃改至门外 | 1、湿式报警阀处安装DN20管引出管至泵房外过道（各水力警铃设置醒目标识） 2、在水力警铃后端安装Φ75UPVC管引接排水至排水沟 | 1 | 项
18 | 车库 | 湿式报警阀水力警铃改接 | 消防控制室旁库房2组湿式报警阀水力警铃改至门外 | 1、湿式报警阀处安装DN20管引出管至泵房外过道（各水力警铃设置醒目标识） 2、在水力警铃后端安装Φ75UPVC管引接排水至排水沟 | 1 | 项
总计（元）
报价要求： 1.报价包括所列项目内容的工程费及其他伴随费用、风险、保险、税金、相关法律法规要求事项产生的费用等全部费用综合。 2.工程量清单中有关管线数量是根据图纸和现场测算，不一定准确描述完整，报价单位务必现场踏勘测算，不足部分应根据设计图纸、有关消防规范和现场实际情况自行考虑，确保各项的功能实现和满足消防规范的要求，且将所有费用列入各项的综合单价进行报价，后期不得调整项目管线的数量。 3.施工中涉及的所有设备设施和材料和施工做法均应满足最新消防规范和设计图纸要求，实施各项目应考虑对现场原有成品的损坏、拆改、修复，以及不得影响各单位正常开展业务而可能引出的围挡、安全防护、文明施工等方面的措施，其可能的费用投标人应自行考虑并计入投标综合单价中。 4.本次工期要求12日历天内全部完成，报价单位应合理计划，并将可能的赶工等措施的有关费用计入综合单价中，如在约定工期内不能完成的，中选单位将承担每日不低于1000元的违约金。 5.报价单位应在采购人提供招标工程量清单（不得改变工程量清单描述）中逐项填写综合单价，并计算总价，如果根据单价计算的总价与投标人所报总价有出入的，后期结算时以有利于采购人的原则计价。 6.报价在施工期内固定不变，并在实施期间不受物价和利率波动等因素的影响。