## 工程询价表
国家质检中心园消防水池取水口安装工程清单报价表
序号 | 项目 | 项目特征描述 | 量 | 单位 | 全费用清单综合单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | DN250内外壁热浸镀锌钢管安装 | 1、长度约40米，沟槽式连接；室内管道刷环氧防锈漆两道，红色调和漆二道；埋地管道刷环氧防锈漆两道，沥青漆两道。 2、含支架安装（支架采用8号槽钢，埋地段设混凝土支墩）、穿墙处开孔及防火封堵，消防水池和制冷机房剪力墙静力切割直径300mm孔2个，DN250带锁具明杆闸阀1个，DN250金属软接2个。 3、管道安装完成应进行水压试验并冲洗干净,试验压力0.6MPa。 4、其他按设计及规范要求。 | 1 | 项
2 | DN600钢管，壁厚不低于10mm | 1.长度约6米，焊接；管内侧及露出地面管道外侧刷环氧富锌防锈漆两道，红色调和漆二道；其余管道外侧刷环氧富锌防锈漆两道，沥青漆两道。顶部设可开启钢制上锁井盖（不低于8mm厚，设定位环和提手，防腐同管道要求） 2、含支架、混凝土支墩，管内不锈钢防坠落安格栅（活动型，中部预留满足消防车吸水管落下的孔），不锈钢消防取水口标识牌等。 3、管道安装完成应进行水压试验并冲洗干净,试验压力0.6MPa。 4、其他按设计及规范要求。 | 1 | 项
3 | 消防水泵房踏步处及过道管沟开挖机恢复 | 1、长度约6米，长度和深度满足埋管要求，回填时先用细沙回填，C20混凝土地面及踏步修复。 2、其他按设计及规范要求。 | 1 | 项
4 | 前区广场土方开挖及回复 | 1、制冷机房外侧至花坛边沿开挖土方，挖深约5.7米，宽度按安全施工要求自定，底部宽度满足施工作业要求。 2、土方回填碾压密实，埋地横管段砖砌沟，混泥土盖板（不低于150mm厚预制板）。 3、施工影响的绿化、路面及或花坛恢复。 4、余土外弃。 5、其他按设计及规范要求。 | 1 | 项
5 | 防水封堵 | 1、消防水水池和制冷机房剪力墙后开孔与管道间缝隙防水封堵，参考做法：墙中管道焊接圆钢作止水环，环两侧防水胶条，灌注防水膨胀砂浆。 2、消防水池内侧后开孔周围墙面采用原同种材料恢复防水，洞口需向外延伸并包裹管道不低于5道； 3、制冷机房后开孔周围先采用消防水池同等方式处理后，外加改性沥青卷材两遍，与原卷材搭接长度满足要求，并恢复防水保护层。 4、其他按设计及规范要求。 | 1 | 项
6 | 不锈钢爬梯 | 1、304不锈钢管爬梯，外径不低于32mm,壁厚不低于2mm,宽度500mm,脚踏管间距300mm,长度约4米，悬挂安装，顶部倒挂固定，脚踏管距墙面约200mm，与墙面间设支撑脚间距不大于1.5米，支撑脚端头加装封板和胶垫防止损伤水池防水层。 2、拆除原损坏爬梯。 | 1 | 项
总计（元）
注：消防水池施工期间需采取机械通风，确保作业人员安全。
报价要求： 1.报价包括所列项目内容的工程费及其他伴随费用、风险、保险、税金、相关法律法规要求事项产生的费用等全部费用综合。 2.工程量清单中有关管线数量是根据图纸和现场测算，不一定准确描述完整，报价单位务必现场踏勘测算，不足部分应根据设计图纸、有关消防规范和现场实际情况自行考虑，确保各项的功能实现和满足消防规范的要求，且将所有费用列入各项的综合单价进行报价，后期不得调整项目管线的数量。 3.施工中涉及的所有设备设施和材料和施工做法均应满足最新消防规范和设计图纸要求，实施各项目应考虑对现场原有成品的损坏、拆改、修复，以及不得影响各单位正常开展业务而可能引出的围挡、安全防护、文明施工等方面的措施，其可能的费用投标人应自行考虑并计入投标综合单价中。 4.本次工期要求12日历天内全部完成，报价单位应合理计划，并将可能的赶工等措施的有关费用计入综合单价中，如在约定工期内不能完成的，中选单位将承担每日不低于1000元的违约金。 5.报价单位应在采购人提供招标工程量清单（不得改变工程量清单描述）中逐项填写综合单价，并计算总价，如果根据单价计算的总价与投标人所报总价有出入的，后期结算时以有利于采购人的原则计价。 6.报价在施工期内固定不变，并在实施期间不受物价和利率波动等因素的影响。